- Steam Quantity:

Steam Qty (kg/hr) = Heat Load (Q) / (Latent heat of Steam)

Latent heat of Steam = Check Lookup table for pressure and get Latent heat of steam

| Absolute Pressure (bar) | Temperature (°C) | Latent Heat of Steam (kJ/kg) |
| --- | --- | --- |
| 0.05 | 32.87 | 2423.1 |
| 0.1 | 45.81 | 2392.8 |
| 0.2 | 60.06 | 2358.3 |
| 0.5 | 81.33 | 2305.4 |
| 1 | 99.63 | 2257.1 |
| 1.5 | 111.37 | 2226.5 |
| 2 | 120.23 | 2201.9 |
| 3 | 133.55 | 2163.8 |
| 4 | 143.63 | 2133.5 |
| 5 | 151.86 | 2108.5 |
| 6 | 158.85 | 2087 |
| 8 | 170.43 | 2051.1 |
| 10 | 179.91 | 2014.6 |
| 15 | 198.32 | 1946.4 |
| 20 | 212.42 | 1889.6 |
| 25 | 223.99 | 1839.8 |
| 30 | 233.9 | 1794.7 |
| 40 | 250.4 | 1713.8 |
| 50 | 263.99 | 1639.6 |
| 60 | 275.64 | 1570 |
| 80 | 295.06 | 1424.8 |
| 100 | 311.06 | 1276.7 |

Steam Qty – kg/hr